## Table Modbus
Table Modbus Nükub_B120 @ 09/10/2020
| Bus Config | Type | rtu | baudrate | 9600 | data | 8 | parity | none | stop | 1 | Port | COM5
| Equipment Cfg |  | name | Nükub_B120 | slave | 2 | Prefix | modbus_NUKUB_ | getPrefix | get | setPrefix | set
| Catégorie | Adresse (Décimal) | Adresse (Hexa) | Nom Data | Taille (Words) | Type (décodage) | Lecture (nv requis) | Ecriture (nv requis) | Valeur Min | Valeur Max | Valeur par défaut | Unité | Coefficient | Soft ? | Remarques
Identification
|  | 1 | $1 | Code SAP Produit | 2 | uint | 0 | 4 | [5 empty] | Oui | Enum = "11023471:VEX 40 T CLASSIC 3471/11023472:VEX 40 T PREMIUM 3472/11023473:INSPIRAIR TOP 300 CLASSIC 3473/11023474:INSPIRAIR TOP 300 PREMIUM 3474/11023475:INSPIRAIR TOP 450 CLASSIC 3475/11023476:INSPIRAIR TOP 450 PREMIUM 3476/11023477:INSPIRAIR TOP 300 ERV 3477/11023478:INSPIRAIR TOP 450 ERV 3478"
|  | 3 | $3 | SN du Produit | 4 | uint | 0 | 4 | [5 empty] | Oui
|  | 7 | $7 | Date Test Carte | 1 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui
|  | 8 | $8 | Code SAP Carte | 2 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui | Enum = "11029476:Classic/11029475:Pression"
|  | 10 | $A | SN Carte Principale | 2 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui
|  | 12 | $C | VersionSoft | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 13 | $D | TargetId | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Europe/1:Chine"
|  | 14 | $E | CRC Soft | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 16 | $10 | UserLevel | 1 | uint | N/A | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Normal/2345:Lvl_1/12054:Lvl_2/34102:Lvl_3"
|  | 17 | $11 | ID Modbus User | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 20 | $14 | Save Params | 1 | uint | N/A | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/22577:Product Params/31028:Factory Params"
|  | 21 | $15 | Model Size | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inconnu/16:Nükub 300/17:Nukub 450/65535:Indéterminé"
Réglages Usine
|  | 32 | $20 | ProductConfigStatus | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "3:Product Complete/2:Config Ready/1:Product Ready/0:Board Ready/9545:Start Service"
|  | 33 | $21 | ReInit Factory | 1 | uint | N/A | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NoAction/18213:ConfigReset"
|  | 34 | $22 | ProductId | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "3471:VEX 40 T CLASSIC 11023471/3472:VEX 40 T PREMIUM 11023472/3473:INSPIRAIR TOP 300 CLASSIC 11023473/3474:INSPIRAIR TOP 300 PREMIUM 11023474/3475:INSPIRAIR TOP 450 CLASSIC 11023475/3476:INSPIRAIR TOP 450 PREMIUM 11023476/3477:INSPIRAIR TOP 300 ERV 11023477/3478:INSPIRAIR TOP 450 ERV 11023478"
|  | 35 | $23 | FanCmdTable | 1 | uint | 0 | 3 | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Table 300/2:Table 450"
|  | 36 | $24 | DefaultFilterInsufflation | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Poussières/2:Pollens/3:Particules/4:Particules Fines/5:Bactéries/6:COV/0:Indéterminé"
|  | 37 | $25 | HR_LED_IHM Flags | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:HR Requise/2:Led RGB Autorisée/4:IHM Requise/3:HR + Led RGB/5:HR + IHM requises/6:Led + IHM/7:HR + Led RGB + IHM/0:Aucun Flag"
|  | 38 | $26 | Débit Min | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 39 | $27 | Débit Max | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 40 | $28 | Débit L0 par défaut | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 41 | $29 | Débit L1 par défaut | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 42 | $2A | Débit L2 par défaut | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 43 | $2B | Débit L3 par défaut | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 44 | $2C | Default Language | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Français/2:Anglais/3:Allemand/4:Espagnol/5:Italien/6:Néerlandais/7:Danois/0:Inconnu"
|  | 45 | $2D | Default Country | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:France/2:Angleterre/3:Allemagne/4:Espagne/5:Italie/6:Benelux/7:Danemark/10:Nord-Amérique/15:Chine/0:Inconnu"
|  | 48 | $30 | Default Timer L0 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | jours |  | Oui
|  | 49 | $31 | Default Timer L2 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | mn |  | Oui
|  | 50 | $32 | Default Timer L3 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | heures |  | Oui
Fonctionnement GTB
|  | 256 | $100 | Mode Régul | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Débit/1:Hygro/2:Vitesse"
|  | 257 | $101 | Demande User | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Quotidien/2:Boost/3:Invités/0:Vacances/255:Ignorer/4:MaxSpeed(DK)"
|  | 258 | $102 | Demande Programmateur | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Quotidien/2:Boost/3:Invités/0:Vacances/4:MaxSpeed(DK)" | Enum = "1:Quotidien/2:Boost/3:Invités/0:Vacances/4:MaxSpeed(DK)"
|  | 259 | $103 | Mode Bypass | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Manuel/1:Auto"
|  | 261 | $105 | Type 0-10V AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:Co2 Aldes/2:Générique Proportionnel/1:PM 2.5 VOC China"
|  | 262 | $106 | Type 0-10V AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:Co2 Aldes/2:Générique Proportionnel/1:PM 2.5 VOC China"
|  | 267 | $10B | Tempo Filtre | 1 | uint | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | mois |  | Oui
|  | 278 | $116 | UnbalanceCoefMVI | 1 | sint | 0 | 0 | 50 | 150 | 100 | % |  | Oui
|  | 290 | $122 | unbalanceMode | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:SPL/1:Foyer ouvert"
Paramètres de Config France
|  | 296 | $128 | Type Logement | 1 | sint | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  | Oui
|  | 297 | $129 | nb SDB | 1 | sint | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  | Oui
|  | 298 | $12A | nb WC | 1 | sint | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  | Oui
|  | 299 | $12B | nb Pièce Eau | 1 | sint | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |  |  | Oui
Commande Ventilateurs
|  | 320 | $140 | ExhaustFanVoltage | 1 | uint | 3 | 3 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  | 321 | $141 | SupplyFanVoltage | 1 | uint | 3 | 3 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
Pilotage BCA iBus
|  | 323 | $143 | ConsignePreheater_BCAIBus | 1 | sint | 2 | 2 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Pilotage Led RGB
|  | 326 | $146 | LedRGBCurColor | 2 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Switchs
|  | 339 | $153 | GlobalBitsSwitch | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
Etat du Filtre
|  | 346 | $15A | EtatEncrassementFiltre | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 100 | 0 | % |  | Oui
|  | 347 | $15B | TimerEncrassementFiltre | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 0 | h |  | Oui
Bypass
|  | 348 | $15C | BypassCurrentPosition | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Indéfini/1:Ouvert/2:Fermé 45°c/3:Fermé"
Sondes T°
|  | 350 | $15E | Ctn Entrée | 1 | sint | 0 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 351 | $15F | Ctn Intérieur | 1 | sint | 0 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 352 | $160 | Ctn Insufflation | 1 | sint | 3 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 353 | $161 | Ctn Rejet | 1 | sint | 3 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Retours Ventilateurs
|  | 354 | $162 | SpeedExhaustFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 355 | $163 | SpeedSupplyFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 356 | $164 | Consigne Débit MVE | 1 | uint | 3 | N/A | 60 | 450 |  | m³/h |  | Oui
|  | 357 | $165 | Consigne Débit MVI | 1 | uint | 3 | N/A | 60 | 450 |  | m³/h |  | Oui
|  | 358 | $166 | Pression | 1 | sint | 3 | N/A |  |  |  | Pa | 0.1 | Oui
Détection Saison
|  | 373 | $175 | Saison Détectée | 1 | uint | 2 | N/A | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Inconnu/1:Hiver/2:Eté"
Capteurs T° & HR
|  | 378 | $17A | HR_1 | 1 | sint | 0 | N/A | 0 | 100 |  | % | 0.1 | Oui
|  | 379 | $17B | T°_1 | 1 | sint | 0 | N/A |  |  |  | °c | 0.1 | Oui
|  | 380 | $17C | HR_Aux | 1 | sint | 0 | N/A | 0 | 100 |  | % | 0.1 | Oui
|  | 381 | $17D | T°_Aux | 1 | sint | 0 | N/A |  |  |  | °c | 0.1 | Oui
Codes Erreur
|  | 384 | $180 | ErrorCode | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NoError/49:NoProductId/50:NoMiseEnService/53:Défaut Capteur Pression/70:Contact Sec Actif/72:Défaut Sonde HR/76:Défaut Sonde Co2 IHM/81:BCA Absente/82:Echec BCA/83:Défaut BCA PréChauf. Ext./84:Défaut PréChauffage Int./85:Défaut BCA PostChauf. Ext./90:Echec Test FireDamper/91:FireDamper Fermé/182:Défaillance MVE/183:Défaillance MVI/239:Défaut sonde Rejet/240:Défaut sonde Extérieur/241:Défaut sonde Insufflation/251:Défaut Sonde VMC"
Capteur de Pression
|  | 415 | $19F | Capture_Offset | 1 | uint | 3 | 3 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/256:Capture/512:Sauvegarder/768:Capt & Save/1:Terminé/513:Ended & onSave/514:Sauvegardé/515:Done & Saved"
|  | 416 | $1A0 | I2cPressureDeviceType | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotAvailable/1:HONEYWELL_28/2:HONEYWELL_38/32769:Try HONEYWELL_28/32770:Try HONEYWELL_38"
|  | 420 | $1A4 | Pressure_Offset | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Capteurs sur IHM
|  | 448 | $1C0 | HR IHM | 1 | uint | 2 | 3 | 0 | 100 |  | % | 0.1 | Oui
|  | 449 | $1C1 | T° IHM | 1 | sint | 2 | 3 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 450 | $1C2 | Co2 IHM | 1 | uint | 2 | 3 |  |  |  | ppm Co2 |  | Oui
Infos IOT
|  | 464 | $1D0 | Override | 1 | uint | 2 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Désactivé/1:Activé"
Paramètres Affichage
|  | 480 | $1E0 | Langue Affichage | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Français/2:Anglais/3:Allemand/4:Espagnol/5:Italien/6:Néerlandais/7:Danois/0:Inconnu"
|  | 481 | $1E1 | Animation Led | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:QAI/1:Battements/2:Désactivée"
|  | 482 | $1E2 | Unité Débits | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:m3_h/2:L_s/3:CFM"
|  | 483 | $1E3 | Unité Pression | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Pa/2:Po.H2O"
|  | 484 | $1E4 | Unité Vitesse | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:RPM/2:en %"
|  | 485 | $1E5 | Unité Température | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:°C/2:°F"
Paramètres Divers
|  | 486 | $1E6 | T° Confort Post-Chauffe | 1 | sint | 0 | 2 | 19 | 28 | 27 | °C | 0.01 | Oui
|  | 487 | $1E7 | Pays | 1 | uint | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | Oui | Enum = "1:France/2:Angleterre/3:Allemagne/4:Espagne/5:Italie/6:Benelux/7:Danemark/10:Nord-Amérique/15:Chine/0:Inconnu"
|  | 488 | $1E8 | UserUsbBehaviour | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:None/1:Host/2:Device/-1:AutoDetectNow/65535:AutoDetectNow"
|  | 490 | $1EA | TypeFiltreInsufflation | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "1:Poussière/2:Pollen/3:Particules/4:Particules fines/5:Bactéries/6:COV/0:Inconnu"
|  | 491 | $1EB | TypeFiltreExtraction | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "1:Poussière/2:Pollen/3:Particules/4:Particules fines/5:Bactéries/6:COV/0:Inconnu"
|  | 492 | $1EC | T° Bypass Eté | 1 | sint | 0 | 2 | 19 | 28 | 27 | °C | 0.01 | Oui
|  | 493 | $1ED | Mode Radon | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inactif/1:Actif"
Bypass motor Cmd
|  | 768 | $300 | BypassFullOpenOrClose | 1 | uint | N/A | 4 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Idle/1:FullOpen/2:FullClose"
|  | 769 | $301 | BypassOpenAngle | 1 | uint | N/A | 4 |  |  |  | deg |  | Oui
|  | 770 | $302 | BypassCloseAngle | 1 | uint | N/A | 4 |  |  |  | deg |  | Oui
|  | 771 | $303 | ReductionCoefficientSTEPPER_ST_35 | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Fire Damper
|  | 895 | $37F | FireDamperSoftVersion | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 896 | $380 | StepFireDamper | 1 | uint | 0 | 3 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/32769:StartTest/1:Préavis coupure/2:Starting Close/3:Waiting Close/4:Starting Open/5:Waiting Open/6:Log Result"
|  | 897 | $381 | FireDamper1LastTestResult | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Non Testé/1:Défaut Fermeture/2:Défaut Ouverture/3:Défauts Ouv&Ferm./4:Test Réussi"
|  | 898 | $382 | FireDamper2LastTestResult | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Non Testé/1:Défaut Fermeture/2:Défaut Ouverture/3:Défauts Ouv&Ferm./4:Test Réussi"
|  | 899 | $383 | FireDamperLastTestRequester | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inconnu/1:Automatique/2:Manuel"
|  | 900 | $384 | FireDamperLastTestDate32 | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 904 | $388 | NbFireDampers | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui
|  | 905 | $389 | NbDaysFireDamper | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 7 | jours |  | Oui
|  | 906 | $38A | FireDamperAutoTestWeekDay | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Lundi/1:Mardi/2:Mercredi/3:Jeudi/4:Vendredi/5:Samedi/6:Dimanche"
|  | 907 | $38B | FireDamperAutoTestHour | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | h |  | Oui
|  | 908 | $38C | FireDamperAutoTestMinut | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | min. |  | Oui
|  | 909 | $38D | CptNbDaysWithoutFireDamper | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 0 | jours |  | Oui
|  | 910 | $38E | FireDamper1Status | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Fermé/90:Ouvert/254:Indéterminé/255:Pas de Réponse/510:Déconnecté/511:Absent"
|  | 911 | $38F | FireDamper2Status | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Fermé/90:Ouvert/254:Indéterminé/255:Pas de Réponse/510:Déconnecté/511:Absent"
Fans motor Cmd
|  | 1024 | $400 | ExhaustFanVoltage | 1 | uint | 3 | 4 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1025 | $401 | SupplyFanVoltage | 1 | uint | 3 | 4 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1026 | $402 | SpeedExhaustFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 1027 | $403 | SpeedSupplyFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 1028 | $404 | FanConfig | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "2:Config A/1:Config B/0:None"
Consignes par Niveau
|  | 1040 | $410 | Consigne MVE Absent | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1041 | $411 | Consigne MVI Absent | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1042 | $412 | Consigne MVE Quotidien | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1043 | $413 | Consigne MVI Quotidien | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1044 | $414 | Consigne MVE Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1045 | $415 | Consigne MVI Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1046 | $416 | Consigne MVE Invités | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1047 | $417 | Consigne MVI Invités | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1048 | $418 | Consigne MVE MaxSpeed | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1049 | $419 | Consigne MVI MaxSpeed | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Sortie de Régulation
|  | 1056 | $420 | Niveau Actuel | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Quotidien/2:Boost/3:Invités/0:Vacances/4:MaxSpeed(DK)"
|  | 1057 | $421 | Demandeur | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:User/1:Prog IOT/2:Capteur IOT/3:Régulation/4:Option HR/5:Entrée AI0/6:Entrée AI1/7:Bouton Cuisine/8:Co2 IHM/9:Mode SAFE/10:Air Prog"
FineTune par Niveau
|  | 1074 | $432 | FineTune MVE Quotidien | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1075 | $433 | FineTune MVI Quotidien | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1076 | $434 | FineTune MVE Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1077 | $435 | FineTune MVI Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Capteur de Pression I2C
|  | 1296 | $510 | Pression | 1 | sint | 3 | N/A |  |  |  | Pa | 0.1 | Oui
|  | 1297 | $511 | T° CptPres | 1 | sint | 3 | N/A |  |  |  | °c | 0.1 | Oui
|  | 1298 | $512 | Pressure_Offset | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
DateTime RTC
|  | 1302 | $516 | DateTime32 | 2 | uint | 0 | 2 |  |  |  | s |  | Oui
|  | 1304 | $518 | Date_Year | 1 | uint | 0 | 2 | 2020 |  |  |  |  | Oui
|  | 1305 | $519 | Date_Month | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Janvier/2:Février/3:Mars/4:Avril/5:Mai/6:Juin/7:Juillet/8:Août/9:Septembre/10:Octobre/11:Novembre/12:Décembre"
|  | 1306 | $51A | Date_Day | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |  |  | Oui
|  | 1307 | $51B | Date_WeekDay | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Lundi/1:Mardi/2:Mercredi/3:Jeudi/4:Vendredi/5:Samedi/6:Dimanche"
|  | 1308 | $51C | Time_Hours | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | h |  | Oui
|  | 1309 | $51D | Time_Minuts | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | m |  | Oui
|  | 1310 | $51E | Time_Seconds | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | s |  | Oui
I2C Detected Devices
|  | 1344 | $540 | I2cPressureDeviceType | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotAvailable/1:HONEYWELL_28/2:HONEYWELL_38/32769:Try HONEYWELL_28/32770:Try HONEYWELL_38"
|  | 1345 | $541 | I2cRtcDeviceType | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotAvailable/1:MC_RV_3028/32769:Try MC_RV_3028"
|  | 1346 | $542 | I2cHr1DeviceType | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotAvailable/1:SHT_30_A/2:SHT_30_B/32769:Try SHT_30_A/32770:Try SHT_30_B"
|  | 1347 | $543 | I2cHrAuxDeviceType | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotAvailable/1:SHT_30_A/2:SHT_30_B/32769:Try SHT_30_A/32770:Try SHT_30_B"
|  | 1348 | $544 | I2cInternalResetPin | 1 | uint | N/A | 4 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:No Change/32768:Force Reset/32769:Force Normal"
|  | 1349 | $545 | I2cExternalResetPin | 1 | uint | N/A | 4 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:No Change/32768:Force Reset/32769:Force Normal"
Mémoire Externe
|  | 1408 | $580 | MemoryJedecID | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1450178:MX25L3233F/1466525:IS25LP032"
|  | 1410 | $582 | MemoryCompatType | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inconnu/1:SST25/2:SST26/3:MX25L/4:IS25LP"
USB
|  | 1424 | $590 | CurUsbBehaviour | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:None/1:Host/2:Device/-1:AutoDetectNow/65535:AutoDetectNow"
|  | 1425 | $591 | curUsbBehaviourStep | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotInit/1:InitHost/2:RunHost/3:DeInitHost/4:InitDevice/5:RunDevice/6:DeInitDevice/7:InitNone/8:RunNone"
|  | 1426 | $592 | sabUsbBehaviour | 2 | sint | 0 | N/A |  |  |  | s | 0.1 | Oui
|  | 1428 | $594 | UserUsbBehaviour | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:None/1:Host/2:Device/-1:AutoDetectNow/65535:AutoDetectNow"
|  | 1429 | $595 | UsbMscStatus | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/1:Detected/2:Sel_Config/3:Cls_Selected/4:Ready/128:Error"
|  | 1430 | $596 | UsbCdcStatus | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/1:Detected/2:Sel_Config/3:Cls_Selected/4:Ready/128:Error"
ADC values
|  | 1568 | $620 | Alim 24V | 1 | uint | 0 | 3 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1569 | $621 | Ctn Intérieur | 1 | sint | 0 | 3 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 1570 | $622 | Ctn Entrée | 1 | sint | 0 | 3 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 1571 | $623 | Ctn Insufflation | 1 | sint | 3 | 3 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 1572 | $624 | Ctn BCA Pré-ch. | 1 | sint | 0 | 3 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 1573 | $625 | Ctn BCA Post-ch. | 1 | sint | 0 | 3 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 1574 | $626 | Ctn Rejet | 1 | sint | 3 | 3 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 1575 | $627 | Entrée AI0 | 1 | uint | 0 | 3 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1576 | $628 | Entrée AI1 | 1 | uint | 0 | 3 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
BCA Interne et Externe
|  | 1616 | $650 | ConsignePreheater | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | s |  | Oui
|  | 1617 | $651 | ConsignePostheater | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | s |  | Oui
|  | 1632 | $660 | BcaExpected | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "1:BCA Pré-Chauffe Ext/2:BCA Post-Chauffe Ext/0:Aucune/3:BCA Ext x2/8:BCA Pré-Chauffe Int/10:BCA Pré-Chauffe Int + BCA Post-Chauffe Ext"
|  | 1633 | $661 | BcaPresent | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:BCA Pré-Chauffe Ext/2:BCA Post-Chauffe Ext/0:Aucune/3:BCA Ext x2"
Paramètres AI0 & AI1
|  | 1664 | $680 | Tension Min AI0 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1665 | $681 | Niveau Min AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Quotidien/0:Vacances"
|  | 1666 | $682 | Consigne Min MVE AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1667 | $683 | Consigne Min MVI AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1676 | $68C | Tension Max AI0 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1677 | $68D | Niveau Max AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | Oui | Enum = "2:Boost/3:Invités"
|  | 1678 | $68E | Consigne Max MVE AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1679 | $68F | Consigne Max MVI AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1680 | $690 | Tension Min AI1 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1681 | $691 | Niveau Min AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Quotidien/0:Vacances"
|  | 1682 | $692 | Consigne Min MVE AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1683 | $693 | Consigne Min MVI AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1692 | $69C | Tension Max AI1 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1693 | $69D | Niveau Max AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | Oui | Enum = "2:Boost/3:Invités"
|  | 1694 | $69E | Consigne Max MVE AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1695 | $69F | Consigne Max MVI AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
Simulation & BDT
|  | 2305 | $901 | BancDeTest | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Non/1:Actif"
HR
|  | 4432 | $1150 | ManualValueHR | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4433 | $1151 | ConsigneHR | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NORMALE/1:BOOST"
|  | 4434 | $1152 | HRMoy5 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4435 | $1153 | HRVar5 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4436 | $1154 | HRMoy15 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4437 | $1155 | CounterBoostActif | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 4438 | $1156 | ValMVE_Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 4439 | $1157 | ValMVI_Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Push Button
|  | 4693 | $1255 | CurrentPushButtonPressed | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotPressed/1:Pressed"
Gestion degivrage
|  | 5120 | $1400 | Certification | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Passiv'Haus/1:DIBT"
|  | 5121 | $1401 | GestionDegivrageTsd | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5122 | $1402 | TimeGestionDegivrage30min | 1 | uint | 0 | 0 |  |  |  | min |  | Oui
|  | 5123 | $1403 | Temp_Exterieur_Limit_Moy | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5124 | $1404 | Temp_Exterieur_Seuil | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5125 | $1405 | Temp_Rejet_Seuil_Haut | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5126 | $1406 | Temp_Rejet_Seuil_Bas | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5127 | $1407 | GestionDegivrageHystPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Repos/1:Activé"
|  | 5128 | $1408 | GestionDegivrageErreurPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5129 | $1409 | GestionDegivrageSommeErreurPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5130 | $140A | GestionDegivrageKpPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5131 | $140B | GestionDegivrageKiPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5132 | $140C | GestionDegivrageConsignePreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5133 | $140D | GestionDegivrageSablierDegivrage | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 5134 | $140E | ConsignePreheater_BCAIBus | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Output PWM
|  | 5376 | $1500 | OutputPwmValue | 1 | uint | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | V | 0.01 | Oui
Gestion contact sec
|  | 12370 | $3052 | EtatContactSec | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Contact Open/1:Contact Close"
|  | 12371 | $3053 | ModeContactSec | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Normaly Open/1:Normaly Close"
|  | 12372 | $3054 | StatutContactSec | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Normal Position/1:Working Position"
|  | 40020 | $9C54 | InstallCodePin | 1 | uint | 3 | N/A | [5 empty] | Oui
BootLoader Infos
|  | 65280 | $FF00 | BlVersionInfo | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65281 | $FF01 | FW_RunTime | 2 | uint | 0 | N/A |  |  |  | s |  | Oui
|  | 65283 | $FF03 | FW_RunMode | 1 | uint | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "1:BootLoader/2:Applicatif"
|  | 65284 | $FF04 | FW_RunStatus | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Ready 4 Cmd/2:Update Pending/257:Ready 4 App/513:On Jump 2 BL"
|  | 65285 | $FF05 | sabJumpToBL | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | s | 0.1 | Oui
|  | 65286 | $FF06 | BL_Requesters | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:None/1:System/2:IHM/4:User/8:USB"
Infos ST
|  | 65344 | $FF40 | UID_0 | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65346 | $FF42 | UID_1 | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65348 | $FF44 | UID_2 | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65350 | $FF46 | UID_3 | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65352 | $FF48 | FlashSize | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | KB Flash |  | Oui
|  | 65353 | $FF49 | PackageSize_0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65354 | $FF4A | PackageSize_1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65355 | $FF4B | PackageSize_2 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 65356 | $FF4C | PackageSize_3 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui

## EN-Selection
Table Modbus Nükub_B120 @ 09/10/2020
| Bus Config | Type | rtu | baudrate | 9600 | data | 8 | parity | none | stop | 1 | Port | COM5
| Equipment Cfg |  | name | Nükub_B120 | slave | 2 | Prefix | modbus_NUKUB_ | getPrefix | get | setPrefix | set
| Catégory | Adresse (Décimal) | Adresse (Hexa) | Nom Data | Size (Words) | Type (décodage) | Read (required level) | Write (required level) | Min value | Max value | Standard value | Unit | Coefficient | Soft | Remark | 00A83474
11023476
Identification
|  | 1 | $1 | Code SAP Produit | 2 | uint | 0 | 4 | [5 empty] | Oui | Enum = "11023471:VEX 40 T CLASSIC 3471/11023472:VEX 40 T PREMIUM 3472/11023473:INSPIRAIR TOP 300 CLASSIC 3473/11023474:INSPIRAIR TOP 300 PREMIUM 3474/11023475:INSPIRAIR TOP 450 CLASSIC 3475/11023476:INSPIRAIR TOP 450 PREMIUM 3476/11023477:INSPIRAIR TOP 300 ERV 3477/11023478:INSPIRAIR TOP 450 ERV 3478"
|  | 3 | $3 | SN du Produit | 4 | uint | 0 | 4 | [5 empty] | Oui
|  | 7 | $7 | Date Test Carte | 1 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui
|  | 8 | $8 | Code SAP Carte | 2 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui | Enum = "11029476:Classic/11029475:Pression"
|  | 10 | $A | SN Carte Principale | 2 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui
|  | 12 | $C | VersionSoft | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 13 | $D | TargetId | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Europe/1:Chine"
|  | 14 | $E | CRC Soft | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 16 | $10 | UserLevel | 1 | uint | N/A | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Normal/2345:Lvl_1/12054:Lvl_2/34102:Lvl_3"
|  | 17 | $11 | ID Modbus User | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 20 | $14 | Save Params | 1 | uint | N/A | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/22577:Product Params/31028:Factory Params"
|  | 21 | $15 | Model Size | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inconnu/16:Nükub 300/17:Nukub 450/65535:Indéterminé"
Réglages Usine
|  | 32 | $20 | ProductConfigStatus | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "3:Product Complete/2:Config Ready/1:Product Ready/0:Board Ready/9545:Start Service"
|  | 33 | $21 | ReInit Factory | 1 | uint | N/A | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NoAction/18213:ConfigReset"
|  | 34 | $22 | ProductId | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "3471:VEX 40 T CLASSIC 11023471/3472:VEX 40 T PREMIUM 11023472/3473:INSPIRAIR TOP 300 CLASSIC 11023473/3474:INSPIRAIR TOP 300 PREMIUM 11023474/3475:INSPIRAIR TOP 450 CLASSIC 11023475/3476:INSPIRAIR TOP 450 PREMIUM 11023476/3477:INSPIRAIR TOP 300 ERV 11023477/3478:INSPIRAIR TOP 450 ERV 11023478"
|  | 35 | $23 | FanCmdTable | 1 | uint | 0 | 3 | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Table 300/2:Table 450"
|  | 37 | $25 | HR_LED_IHM Flags | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:HR Requise/2:Led RGB Autorisée/4:IHM Requise/3:HR + Led RGB/5:HR + IHM requises/6:Led + IHM/7:HR + Led RGB + IHM/0:Aucun Flag"
|  | 38 | $26 | Airflow Min | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 39 | $27 | Airflow Max | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 40 | $28 | Airflow L0 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 41 | $29 | Airflow L1 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 42 | $2A | Airflow L2 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 43 | $2B | Airflow L3 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  | 44 | $2C | Default Language | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Français/2:Anglais/3:Allemand/4:Espagnol/5:Italien/6:Néerlandais/7:Danois/0:Inconnu"
|  | 45 | $2D | Default Country | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:France/2:Angleterre/3:Allemagne/4:Espagne/5:Italie/6:Benelux/7:Danemark/10:Nord-Amérique/15:Chine/0:Inconnu"
|  | 48 | $30 | Default Timer L0 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | jours |  | Oui
|  | 49 | $31 | Default Timer L2 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | mn |  | Oui
|  | 50 | $32 | Default Timer L3 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | heures |  | Oui
Fonctionnement GTB
|  | 256 | $100 | Regulation Mode | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Débit/1:Hygro/2:Vitesse"
|  | 257 | $101 | Demande User | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/2:Boost/3:Invités/0:Holidays/255:Ignorer/4:MaxSpeed(DK)"
|  | 258 | $102 | Demande programmer | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/2:Boost/3:Invités/0:Holidays/4:MaxSpeed(DK)"
|  | 259 | $103 | Mode Bypass | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Manuel/1:Auto"
|  | 261 | $105 | Type 0-10V AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:Co2 Aldes/2:Générique Proportionnel/1:PM 2.5 VOC China"
|  | 262 | $106 | Type 0-10V AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:Co2 Aldes/2:Générique Proportionnel/1:PM 2.5 VOC China"
|  | 267 | $10B | Tempo filter | 1 | uint | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | mois |  | Oui
|  | 278 | $116 | UnbalanceCoefMVI | 1 | sint | 0 | 0 | 50 | 150 | 100 | % |  | Oui
|  | 290 | $122 | unbalanceMode | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:SPL/1:Foyer ouvert"
Commande Ventilateurs
|  | 320 | $140 | ExhaustFanVoltage | 1 | uint | 3 | 3 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  | 321 | $141 | SupplyFanVoltage | 1 | uint | 3 | 3 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
Pilotage BCA iBus
|  | 323 | $143 | SettingPreheater_BCAIBus | 1 | sint | 2 | 2 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Pilotage Led RGB
|  | 326 | $146 | LedRGBCurColor | 2 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Switchs
|  | 339 | $153 | GlobalBitsSwitch | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
Filter state
|  | 346 | $15A | Filter timer state in % | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 100 | 0 | % |  | Oui
|  | 347 | $15B | Filter timer state in days | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 0 | h |  | Oui
Bypass
|  | 348 | $15C | BypassCurrentPosition | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Indéfini/1:Ouvert/2:Fermé 45°c/3:Fermé"
T° sensor
|  | 350 | $15E | T° outdoor air | 1 | sint | 0 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 351 | $15F | T° extract air dwelling | 1 | sint | 0 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 352 | $160 | T° fresh air to dwelling | 1 | sint | 3 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  | 353 | $161 | T° extract air outside | 1 | sint | 3 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Ventilator values
|  | 354 | $162 | SpeedExhaustFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 355 | $163 | SpeedSupplyFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 356 | $164 | Setting Airflow MVE | 1 | uint | 3 | N/A | 60 | 450 |  | m³/h |  | Oui
|  | 357 | $165 | Setting Airflow MVI | 1 | uint | 3 | N/A | 60 | 450 |  | m³/h |  | Oui
|  | 358 | $166 | Pressure | 1 | sint | 3 | N/A |  |  |  | Pa | 0.1 | Oui
Season detection
|  | 373 | $175 | Season detection | 1 | uint | 2 | N/A | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Inconnu/1:Hiver/2:Eté"
T° & HR sensor
|  | 378 | $17A | HR_1 | 1 | sint | 0 | N/A | 0 | 100 |  | % | 0.1 | Oui
|  | 379 | $17B | T°_1 | 1 | sint | 0 | N/A |  |  |  | °c | 0.1 | Oui
|  | 380 | $17C | HR_Aux | 1 | sint | 0 | N/A | 0 | 100 |  | % | 0.1 | Oui
|  | 381 | $17D | T°_Aux | 1 | sint | 0 | N/A |  |  |  | °c | 0.1 | Oui
Error Code
|  | 384 | $180 | ErrorCode | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NoError/49:NoProductId/50:NoMiseEnService/53:Défaut Capteur Pression/70:Contact Sec Actif/72:Défaut Sonde HR/76:Défaut Sonde Co2 IHM/81:BCA Absente/82:Echec BCA/83:Défaut BCA PréChauf. Ext./84:Défaut PréChauffage Int./85:Défaut BCA PostChauf. Ext./90:Echec Test FireDamper/91:FireDamper Fermé/182:Défaillance MVE/183:Défaillance MVI/239:Défaut sonde Rejet/240:Défaut sonde Extérieur/241:Défaut sonde Insufflation/251:Défaut Sonde VMC"
IOT info
|  | 464 | $1D0 | Override | 1 | uint | 2 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Désactivé/1:Activé"
Settings display
|  | 480 | $1E0 | Langue Affichage | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Français/2:Anglais/3:Allemand/4:Espagnol/5:Italien/6:Néerlandais/7:Danois/0:Inconnu"
|  | 481 | $1E1 | Animation Led | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:QAI/1:Battements/2:Désactivée"
|  | 482 | $1E2 | Units Airflows | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:m3_h/2:L_s/3:CFM"
|  | 483 | $1E3 | Units Pressure | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Pa/2:Po.H2O"
|  | 484 | $1E4 | Unit Speed | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:RPM/2:en %"
|  | 485 | $1E5 | Unit t° | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:°C/2:°F"
Paramètres Divers
|  | 486 | $1E6 | T° Confort Post-Chauffe | 1 | sint | 0 | 2 | 19 | 28 | 27 | °C | 0.01 | Oui
|  | 487 | $1E7 | Country | 1 | uint | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | Oui | Enum = "1:France/2:Angleterre/3:Allemagne/4:Espagne/5:Italie/6:Benelux/7:Danemark/10:Nord-Amérique/15:Chine/0:Inconnu"
|  | 488 | $1E8 | UserUsbBehaviour | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:None/1:Host/2:Device/-1:AutoDetectNow/65535:AutoDetectNow"
|  | 492 | $1EC | T° Bypass summer | 1 | sint | 0 | 2 | 19 | 28 | 27 | °C | 0.01 | Oui
|  | 493 | $1ED | Mode Radon | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inactif/1:Actif"
Bypass motor Cmd
|  | 768 | $300 | BypassFullOpenOrClose | 1 | uint | N/A | 4 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Idle/1:FullOpen/2:FullClose"
|  | 769 | $301 | BypassOpenAngle | 1 | uint | N/A | 4 |  |  |  | deg |  | Oui
|  | 770 | $302 | BypassCloseAngle | 1 | uint | N/A | 4 |  |  |  | deg |  | Oui
|  | 771 | $303 | ReductionCoefficientSTEPPER_ST_35 | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Fire Damper
|  | 895 | $37F | FireDamperSoftVersion | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 896 | $380 | StepFireDamper | 1 | uint | 0 | 3 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/32769:StartTest/1:Préavis coupure/2:Starting Close/3:Waiting Close/4:Starting Open/5:Waiting Open/6:Log Result"
|  | 897 | $381 | FireDamper1LastTestResult | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Non Testé/1:Défaut Fermeture/2:Défaut Ouverture/3:Défauts Ouv&Ferm./4:Test Réussi"
|  | 898 | $382 | FireDamper2LastTestResult | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Non Testé/1:Défaut Fermeture/2:Défaut Ouverture/3:Défauts Ouv&Ferm./4:Test Réussi"
|  | 899 | $383 | FireDamperLastTestRequester | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inconnu/1:Automatique/2:Manuel"
|  | 900 | $384 | FireDamperLastTestDate32 | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 904 | $388 | NbFireDampers | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui
|  | 905 | $389 | NbDaysFireDamper | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 7 | jours |  | Oui
|  | 906 | $38A | FireDamperAutoTestWeekDay | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Lundi/1:Mardi/2:Mercredi/3:Jeudi/4:Vendredi/5:Samedi/6:Dimanche"
|  | 907 | $38B | FireDamperAutoTestHour | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | h |  | Oui
|  | 908 | $38C | FireDamperAutoTestMinut | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | min. |  | Oui
|  | 909 | $38D | CptNbDaysWithoutFireDamper | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 0 | jours |  | Oui
|  | 910 | $38E | FireDamper1Status | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Fermé/90:Ouvert/254:Indéterminé/255:Pas de Réponse/510:Déconnecté/511:Absent"
|  | 911 | $38F | FireDamper2Status | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Fermé/90:Ouvert/254:Indéterminé/255:Pas de Réponse/510:Déconnecté/511:Absent"
Fans motor Cmd
|  | 1024 | $400 | ExhaustFanVoltage | 1 | uint | 3 | 4 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1025 | $401 | SupplyFanVoltage | 1 | uint | 3 | 4 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1026 | $402 | SpeedExhaustFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 1027 | $403 | SpeedSupplyFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  | 1028 | $404 | FanConfig | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "2:Config A/1:Config B/0:None"
Ventilation speeds settings
|  | 1040 | $410 | Setting MVE Vacation | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1041 | $411 | Setting MVI Vacation | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1042 | $412 | Setting MVE Daily | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1043 | $413 | Setting MVI Daily | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1044 | $414 | Setting MVE Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1045 | $415 | Setting MVI Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1046 | $416 | Setting MVE Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1047 | $417 | Setting MVI Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1048 | $418 | Setting MVE MaxSpeed | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 1049 | $419 | Setting MVI MaxSpeed | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Regulation output
|  | 1056 | $420 | Current level | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/2:Boost/3:Invités/0:Holidays/4:MaxSpeed(DK)"
|  | 1057 | $421 | Requester | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:User/1:Prog IOT/2:Capteur IOT/3:Régulation/4:Option HR/5:Entrée AI0/6:Entrée AI1/7:Bouton Cuisine/8:Co2 IHM/9:Mode SAFE/10:Air Prog"
DateTime RTC
|  | 1302 | $516 | DateTime32 | 2 | uint | 0 | 2 |  |  |  | s |  | Oui
|  | 1304 | $518 | Date_Year | 1 | uint | 0 | 2 | 2020 |  | de:cach |  |  | Oui
|  | 1305 | $519 | Date_Month | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Janvier/2:Février/3:Mars/4:Avril/5:Mai/6:Juin/7:Juillet/8:Août/9:Septembre/10:Octobre/11:Novembre/12:Décembre"
|  | 1306 | $51A | Date_Day | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |  |  | Oui
|  | 1307 | $51B | Date_WeekDay | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Lundi/1:Mardi/2:Mercredi/3:Jeudi/4:Vendredi/5:Samedi/6:Dimanche"
|  | 1308 | $51C | Time_Hours | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | h |  | Oui
|  | 1309 | $51D | Time_Minuts | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | m |  | Oui
|  | 1310 | $51E | Time_Seconds | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | s |  | Oui
Preheater intern and extern
|  | 1616 | $650 | SettingPreheater | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | s |  | Oui
|  | 1617 | $651 | SettingPostheater | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | s |  | Oui
|  | 1632 | $660 | BcaExpected | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "1:BCA Pré-Chauffe Ext/2:BCA Post-Chauffe Ext/0:Aucune/3:BCA Ext x2/8:BCA Pré-Chauffe Int/10:BCA Pré-Chauffe Int + BCA Post-Chauffe Ext"
|  | 1633 | $661 | BcaPresent | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:BCA Pré-Chauffe Ext/2:BCA Post-Chauffe Ext/0:Aucune/3:BCA Ext x2"
Parameters AI0 & AI1
|  | 1664 | $680 | Tension Min AI0 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1665 | $681 | Level Min AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/0:Holidays"
|  | 1666 | $682 | Setting Min MVE AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1667 | $683 | Setting Min MVI AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1676 | $68C | Tension Max AI0 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1677 | $68D | Level Max AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | Oui | Enum = "2:Boost/3:Invités"
|  | 1678 | $68E | Setting Max MVE AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1679 | $68F | Setting Max MVI AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1680 | $690 | Tension Min AI1 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1681 | $691 | Level Min AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/0:Holidays"
|  | 1682 | $692 | Setting Min MVE AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1683 | $693 | Setting Min MVI AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1692 | $69C | Tension Max AI1 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  | 1693 | $69D | Level Max AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | Oui | Enum = "2:Boost/3:Invités"
|  | 1694 | $69E | Setting Max MVE AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 1695 | $69F | Setting Max MVI AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
HR
|  | 4432 | $1150 | ManualValueHR | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4433 | $1151 | SettingHR | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NORMALE/1:BOOST"
|  | 4434 | $1152 | HRMoy5 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4435 | $1153 | HRVar5 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4436 | $1154 | HRMoy15 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  | 4437 | $1155 | CounterPush ButtonActif | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 4438 | $1156 | ValMVE_Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  | 4439 | $1157 | ValMVI_Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Push Button
|  | 4693 | $1255 | CurrentPushButtonPressed | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotPressed/1:Pressed"
De-icing
|  | 5120 | $1400 | Certification | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Passiv'Haus/1:DIBT"
|  | 5121 | $1401 | GestionDegivrageTsd | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5122 | $1402 | TimeGestionDegivrage30min | 1 | uint | 0 | 0 |  |  |  | min |  | Oui
|  | 5123 | $1403 | Temp_Exterieur_Limit_Moy | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5124 | $1404 | Temp_Exterieur_Seuil | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5125 | $1405 | Temp_Rejet_Seuil_Haut | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5126 | $1406 | Temp_Rejet_Seuil_Bas | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  | 5127 | $1407 | GestionDegivrageHystPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Repos/1:Activé"
|  | 5128 | $1408 | GestionDegivrageErreurPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5129 | $1409 | GestionDegivrageSommeErreurPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5130 | $140A | GestionDegivrageKpPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5131 | $140B | GestionDegivrageKiPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5132 | $140C | GestionDegivrageSettingPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  | 5133 | $140D | GestionDegivrageSablierDegivrage | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | 5134 | $140E | SettingPreheater_BCAIBus | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Output PWM
|  | 5376 | $1500 | OutputPwmValue | 1 | uint | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | V | 0.01 | Oui
Dry contact
|  | 12370 | $3052 | Dry contact state | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Contact Open/1:Contact Close"
|  | 12371 | $3053 | Dry contact mode | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Normaly Open/1:Normaly Close"
|  | 12372 | $3054 | Dry contact status | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Normal Position/1:Working Position"
|  | 40020 | $9C54 | InstallCodePin | 1 | uint | 3 | N/A | [5 empty] | Oui

## Table implemented
Table Modbus Nükub_B120 @ 09/10/2020
| Bus Config |  | Type | rtu | baudrate | 9600 | data | 8 | parity | none | stop | 1 | Port | COM5
| Equipment Cfg |  |  | name | Nükub_B120 | slave | 2 | Prefix | modbus_NUKUB_ | getPrefix | get | setPrefix | set
| Catégory |  | Adresse (Décimal) | Adresse (Hexa) | Nom Data | Size (Words) | Type (décodage) | Read (required level) | Write (required level) | Min value | Max value | Standard value | Unit | Coefficient | Soft | Remark
Identification
|  | Ok | 1 | $1 | Code SAP Produit | 2 | uint | 0 | 4 | [5 empty] | Oui | Enum = "11023471:VEX 40 T CLASSIC 3471/11023472:VEX 40 T PREMIUM 3472/11023473:INSPIRAIR TOP 300 CLASSIC 3473/11023474:INSPIRAIR TOP 300 PREMIUM 3474/11023475:INSPIRAIR TOP 450 CLASSIC 3475/11023476:INSPIRAIR TOP 450 PREMIUM 3476/11023477:INSPIRAIR TOP 300 ERV 3477/11023478:INSPIRAIR TOP 450 ERV 3478"
|  | Ok | 3 | $3 | SN du Produit | 4 | uint | 0 | 4 | [5 empty] | Oui
|  |  | 7 | $7 | Date Test Carte | 1 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui
|  |  | 8 | $8 | Code SAP Carte | 2 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui | Enum = "11029476:Classic/11029475:Pression"
|  |  | 10 | $A | SN Carte Principale | 2 | uint | 0 | 5 | [5 empty] | Oui
|  | Ok | 12 | $C | VersionSoft | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 13 | $D | TargetId | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Europe/1:Chine"
|  |  | 14 | $E | CRC Soft | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  | Ok | 16 | $10 | UserLevel | 1 | uint | N/A | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Normal/2345:Lvl_1/12054:Lvl_2/34102:Lvl_3"
|  |  | 17 | $11 | ID Modbus User | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 20 | $14 | Save Params | 1 | uint | N/A | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/22577:Product Params/31028:Factory Params"
|  |  | 21 | $15 | Model Size | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inconnu/16:Nükub 300/17:Nukub 450/65535:Indéterminé"
Réglages Usine
|  |  | 32 | $20 | ProductConfigStatus | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "3:Product Complete/2:Config Ready/1:Product Ready/0:Board Ready/9545:Start Service"
|  |  | 33 | $21 | ReInit Factory | 1 | uint | N/A | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NoAction/18213:ConfigReset"
|  |  | 34 | $22 | ProductId | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "3471:VEX 40 T CLASSIC 11023471/3472:VEX 40 T PREMIUM 11023472/3473:INSPIRAIR TOP 300 CLASSIC 11023473/3474:INSPIRAIR TOP 300 PREMIUM 11023474/3475:INSPIRAIR TOP 450 CLASSIC 11023475/3476:INSPIRAIR TOP 450 PREMIUM 11023476/3477:INSPIRAIR TOP 300 ERV 11023477/3478:INSPIRAIR TOP 450 ERV 11023478"
|  |  | 35 | $23 | FanCmdTable | 1 | uint | 0 | 3 | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Table 300/2:Table 450"
|  |  | 37 | $25 | HR_LED_IHM Flags | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:HR Requise/2:Led RGB Autorisée/4:IHM Requise/3:HR + Led RGB/5:HR + IHM requises/6:Led + IHM/7:HR + Led RGB + IHM/0:Aucun Flag"
|  |  | 38 | $26 | Airflow Min | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 39 | $27 | Airflow Max | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 40 | $28 | Airflow L0 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 41 | $29 | Airflow L1 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 42 | $2A | Airflow L2 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 43 | $2B | Airflow L3 as standard | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 44 | $2C | Default Language | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:Français/2:Anglais/3:Allemand/4:Espagnol/5:Italien/6:Néerlandais/7:Danois/0:Inconnu"
|  |  | 45 | $2D | Default Country | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:France/2:Angleterre/3:Allemagne/4:Espagne/5:Italie/6:Benelux/7:Danemark/10:Nord-Amérique/15:Chine/0:Inconnu"
|  |  | 48 | $30 | Default Timer L0 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | jours |  | Oui
|  |  | 49 | $31 | Default Timer L2 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | mn |  | Oui
|  |  | 50 | $32 | Default Timer L3 | 1 | uint | 0 | N/A |  |  |  | heures |  | Oui
Fonctionnement GTB
|  |  | 256 | $100 | Regulation Mode | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Débit/1:Hygro/2:Vitesse"
|  |  | 257 | $101 | Demande User | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/2:Boost/3:Invités/0:Holidays/255:Ignorer/4:MaxSpeed(DK)"
|  |  | 258 | $102 | Demande programmer | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/2:Boost/3:Invités/0:Holidays/4:MaxSpeed(DK)"
|  |  | 259 | $103 | Mode Bypass | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Manuel/1:Auto"
|  |  | 261 | $105 | Type 0-10V AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:Co2 Aldes/2:Générique Proportionnel/1:PM 2.5 VOC China"
|  |  | 262 | $106 | Type 0-10V AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:Co2 Aldes/2:Générique Proportionnel/1:PM 2.5 VOC China"
|  |  | 267 | $10B | Tempo filter | 1 | uint | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | mois |  | Oui
|  |  | 278 | $116 | UnbalanceCoefMVI | 1 | sint | 0 | 0 | 50 | 150 | 100 | % |  | Oui
|  |  | 290 | $122 | unbalanceMode | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:SPL/1:Foyer ouvert"
Commande Ventilateurs
|  |  | 320 | $140 | ExhaustFanVoltage | 1 | uint | 3 | 3 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  |  | 321 | $141 | SupplyFanVoltage | 1 | uint | 3 | 3 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
Pilotage BCA iBus
|  |  | 323 | $143 | SettingPreheater_BCAIBus | 1 | sint | 2 | 2 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Pilotage Led RGB
|  |  | 326 | $146 | LedRGBCurColor | 2 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Switchs
|  |  | 339 | $153 | GlobalBitsSwitch | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
Filter state
|  |  | 346 | $15A | Filter timer state in % | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 100 | 0 | % |  | Oui
|  |  | 347 | $15B | Filter timer state in days | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 0 | h |  | Oui
Bypass
|  |  | 348 | $15C | BypassCurrentPosition | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Indéfini/1:Ouvert/2:Fermé 45°c/3:Fermé"
T° sensor
|  |  | 350 | $15E | T° outdoor air | 1 | sint | 0 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  |  | 351 | $15F | T° extract air dwelling | 1 | sint | 0 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  |  | 352 | $160 | T° fresh air to dwelling | 1 | sint | 3 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
|  |  | 353 | $161 | T° extract air outside | 1 | sint | 3 | 4 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
512
| Ventilator values | [15 empty] | 768
|  |  | 354 | $162 | SpeedExhaustFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui |  | 6144
|  |  | 355 | $163 | SpeedSupplyFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui |  | 614
|  |  | 356 | $164 | Setting Airflow MVE | 1 | uint | 3 | N/A | 60 | 450 |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 357 | $165 | Setting Airflow MVI | 1 | uint | 3 | N/A | 60 | 450 |  | m³/h |  | Oui
|  |  | 358 | $166 | Pressure | 1 | sint | 3 | N/A |  |  |  | Pa | 0.1 | Oui
Season detection
|  |  | 373 | $175 | Season detection | 1 | uint | 2 | N/A | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Inconnu/1:Hiver/2:Eté"
T° & HR sensor
|  |  | 378 | $17A | HR_1 | 1 | sint | 0 | N/A | 0 | 100 |  | % | 0.1 | Oui
|  |  | 379 | $17B | T°_1 | 1 | sint | 0 | N/A |  |  |  | °c | 0.1 | Oui
|  |  | 380 | $17C | HR_Aux | 1 | sint | 0 | N/A | 0 | 100 |  | % | 0.1 | Oui
|  |  | 381 | $17D | T°_Aux | 1 | sint | 0 | N/A |  |  |  | °c | 0.1 | Oui
Error Code
|  |  | 384 | $180 | ErrorCode | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NoError/49:NoProductId/50:NoMiseEnService/53:Défaut Capteur Pression/70:Contact Sec Actif/72:Défaut Sonde HR/76:Défaut Sonde Co2 IHM/81:BCA Absente/82:Echec BCA/83:Défaut BCA PréChauf. Ext./84:Défaut PréChauffage Int./85:Défaut BCA PostChauf. Ext./90:Echec Test FireDamper/91:FireDamper Fermé/182:Défaillance MVE/183:Défaillance MVI/239:Défaut sonde Rejet/240:Défaut sonde Extérieur/241:Défaut sonde Insufflation/251:Défaut Sonde VMC"
IOT info
|  |  | 464 | $1D0 | Override | 1 | uint | 2 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Désactivé/1:Activé"
Settings display
|  |  | 480 | $1E0 | Langue Affichage | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Français/2:Anglais/3:Allemand/4:Espagnol/5:Italien/6:Néerlandais/7:Danois/0:Inconnu"
|  |  | 481 | $1E1 | Animation Led | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:QAI/1:Battements/2:Désactivée"
|  |  | 482 | $1E2 | Units Airflows | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:m3_h/2:L_s/3:CFM"
|  |  | 483 | $1E3 | Units Pressure | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Pa/2:Po.H2O"
|  |  | 484 | $1E4 | Unit Speed | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:RPM/2:en %"
|  |  | 485 | $1E5 | Unit t° | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:°C/2:°F"
Paramètres Divers
|  |  | 486 | $1E6 | T° Confort Post-Chauffe | 1 | sint | 0 | 2 | 19 | 28 | 27 | °C | 0.01 | Oui
|  |  | 487 | $1E7 | Country | 1 | uint | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | Oui | Enum = "1:France/2:Angleterre/3:Allemagne/4:Espagne/5:Italie/6:Benelux/7:Danemark/10:Nord-Amérique/15:Chine/0:Inconnu"
|  |  | 488 | $1E8 | UserUsbBehaviour | 1 | uint | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | Oui | Enum = "0:None/1:Host/2:Device/-1:AutoDetectNow/65535:AutoDetectNow"
|  |  | 492 | $1EC | T° Bypass summer | 1 | sint | 0 | 2 | 19 | 28 | 27 | °C | 0.01 | Oui
|  |  | 493 | $1ED | Mode Radon | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inactif/1:Actif"
Bypass motor Cmd
|  |  | 768 | $300 | BypassFullOpenOrClose | 1 | uint | N/A | 4 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Idle/1:FullOpen/2:FullClose"
|  |  | 769 | $301 | BypassOpenAngle | 1 | uint | N/A | 4 |  |  |  | deg |  | Oui
|  |  | 770 | $302 | BypassCloseAngle | 1 | uint | N/A | 4 |  |  |  | deg |  | Oui
|  |  | 771 | $303 | ReductionCoefficientSTEPPER_ST_35 | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Fire Damper
|  |  | 895 | $37F | FireDamperSoftVersion | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 896 | $380 | StepFireDamper | 1 | uint | 0 | 3 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Idle/32769:StartTest/1:Préavis coupure/2:Starting Close/3:Waiting Close/4:Starting Open/5:Waiting Open/6:Log Result"
|  |  | 897 | $381 | FireDamper1LastTestResult | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Non Testé/1:Défaut Fermeture/2:Défaut Ouverture/3:Défauts Ouv&Ferm./4:Test Réussi"
|  |  | 898 | $382 | FireDamper2LastTestResult | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Non Testé/1:Défaut Fermeture/2:Défaut Ouverture/3:Défauts Ouv&Ferm./4:Test Réussi"
|  |  | 899 | $383 | FireDamperLastTestRequester | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Inconnu/1:Automatique/2:Manuel"
|  |  | 900 | $384 | FireDamperLastTestDate32 | 2 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 904 | $388 | NbFireDampers | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | Oui
|  |  | 905 | $389 | NbDaysFireDamper | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 7 | jours |  | Oui
|  |  | 906 | $38A | FireDamperAutoTestWeekDay | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Lundi/1:Mardi/2:Mercredi/3:Jeudi/4:Vendredi/5:Samedi/6:Dimanche"
|  |  | 907 | $38B | FireDamperAutoTestHour | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | h |  | Oui
|  |  | 908 | $38C | FireDamperAutoTestMinut | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | min. |  | Oui
|  |  | 909 | $38D | CptNbDaysWithoutFireDamper | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 65535 | 0 | jours |  | Oui
|  |  | 910 | $38E | FireDamper1Status | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Fermé/90:Ouvert/254:Indéterminé/255:Pas de Réponse/510:Déconnecté/511:Absent"
|  |  | 911 | $38F | FireDamper2Status | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Fermé/90:Ouvert/254:Indéterminé/255:Pas de Réponse/510:Déconnecté/511:Absent"
Fans motor Cmd
|  |  | 1024 | $400 | ExhaustFanVoltage | 1 | uint | 3 | 4 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  |  | 1025 | $401 | SupplyFanVoltage | 1 | uint | 3 | 4 | 0 | 10 |  | V | 0.001 | Oui
|  |  | 1026 | $402 | SpeedExhaustFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  |  | 1027 | $403 | SpeedSupplyFan | 1 | uint | 3 | N/A |  |  |  | RPM |  | Oui
|  |  | 1028 | $404 | FanConfig | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  | Oui | Enum = "2:Config A/1:Config B/0:None"
Ventilation speeds settings
|  |  | 1040 | $410 | Setting MVE Vacation | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1041 | $411 | Setting MVI Vacation | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1042 | $412 | Setting MVE Daily | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1043 | $413 | Setting MVI Daily | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1044 | $414 | Setting MVE Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1045 | $415 | Setting MVI Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1046 | $416 | Setting MVE Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1047 | $417 | Setting MVI Boost | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1048 | $418 | Setting MVE MaxSpeed | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 1049 | $419 | Setting MVI MaxSpeed | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Regulation output
|  |  | 1056 | $420 | Current level | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 4 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/2:Boost/3:Invités/0:Holidays/4:MaxSpeed(DK)"
|  |  | 1057 | $421 | Requester | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:User/1:Prog IOT/2:Capteur IOT/3:Régulation/4:Option HR/5:Entrée AI0/6:Entrée AI1/7:Bouton Cuisine/8:Co2 IHM/9:Mode SAFE/10:Air Prog"
DateTime RTC
|  |  | 1302 | $516 | DateTime32 | 2 | uint | 0 | 2 |  |  |  | s |  | Oui
|  |  | 1304 | $518 | Date_Year | 1 | uint | 0 | 2 | 2020 |  |  |  |  | Oui
|  |  | 1305 | $519 | Date_Month | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Janvier/2:Février/3:Mars/4:Avril/5:Mai/6:Juin/7:Juillet/8:Août/9:Septembre/10:Octobre/11:Novembre/12:Décembre"
|  |  | 1306 | $51A | Date_Day | 1 | uint | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |  |  | Oui
|  |  | 1307 | $51B | Date_WeekDay | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Lundi/1:Mardi/2:Mercredi/3:Jeudi/4:Vendredi/5:Samedi/6:Dimanche"
|  |  | 1308 | $51C | Time_Hours | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | h |  | Oui
|  |  | 1309 | $51D | Time_Minuts | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | m |  | Oui
|  |  | 1310 | $51E | Time_Seconds | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | s |  | Oui
Preheater intern and extern
|  |  | 1616 | $650 | SettingPreheater | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | s |  | Oui
|  |  | 1617 | $651 | SettingPostheater | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | s |  | Oui
|  |  | 1632 | $660 | BcaExpected | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui | Enum = "1:BCA Pré-Chauffe Ext/2:BCA Post-Chauffe Ext/0:Aucune/3:BCA Ext x2/8:BCA Pré-Chauffe Int/10:BCA Pré-Chauffe Int + BCA Post-Chauffe Ext"
|  |  | 1633 | $661 | BcaPresent | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "1:BCA Pré-Chauffe Ext/2:BCA Post-Chauffe Ext/0:Aucune/3:BCA Ext x2"
Parameters AI0 & AI1
|  |  | 1664 | $680 | Tension Min AI0 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  |  | 1665 | $681 | Level Min AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/0:Holidays"
|  |  | 1666 | $682 | Setting Min MVE AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 1667 | $683 | Setting Min MVI AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 1676 | $68C | Tension Max AI0 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  |  | 1677 | $68D | Level Max AI0 | 1 | uint | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | Oui | Enum = "2:Boost/3:Invités"
|  |  | 1678 | $68E | Setting Max MVE AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 1679 | $68F | Setting Max MVI AI0 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 1680 | $690 | Tension Min AI1 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  |  | 1681 | $691 | Level Min AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | Oui | Enum = "1:Daily/0:Holidays"
|  |  | 1682 | $692 | Setting Min MVE AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 1683 | $693 | Setting Min MVI AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 1692 | $69C | Tension Max AI1 | 1 | uint | 0 | 2 |  |  |  | V | 0.001 | Oui
|  |  | 1693 | $69D | Level Max AI1 | 1 | uint | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | Oui | Enum = "2:Boost/3:Invités"
|  |  | 1694 | $69E | Setting Max MVE AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 1695 | $69F | Setting Max MVI AI1 | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
HR
|  |  | 4432 | $1150 | ManualValueHR | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  |  | 4433 | $1151 | SettingHR | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NORMALE/1:BOOST"
|  |  | 4434 | $1152 | HRMoy5 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  |  | 4435 | $1153 | HRVar5 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  |  | 4436 | $1154 | HRMoy15 | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | Oui
|  |  | 4437 | $1155 | CounterPush ButtonActif | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 4438 | $1156 | ValMVE_Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
|  |  | 4439 | $1157 | ValMVI_Push Button | 1 | uint | 0 | 2 | [5 empty] | Oui
Push Button
|  |  | 4693 | $1255 | CurrentPushButtonPressed | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui | Enum = "0:NotPressed/1:Pressed"
De-icing
|  |  | 5120 | $1400 | Certification | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Passiv'Haus/1:DIBT"
|  |  | 5121 | $1401 | GestionDegivrageTsd | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 5122 | $1402 | TimeGestionDegivrage30min | 1 | uint | 0 | 0 |  |  |  | min |  | Oui
|  |  | 5123 | $1403 | Temp_Exterieur_Limit_Moy | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  |  | 5124 | $1404 | Temp_Exterieur_Seuil | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  |  | 5125 | $1405 | Temp_Rejet_Seuil_Haut | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  |  | 5126 | $1406 | Temp_Rejet_Seuil_Bas | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °c | 0.01 | Oui
|  |  | 5127 | $1407 | GestionDegivrageHystPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui | Enum = "0:Repos/1:Activé"
|  |  | 5128 | $1408 | GestionDegivrageErreurPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 5129 | $1409 | GestionDegivrageSommeErreurPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 5130 | $140A | GestionDegivrageKpPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 5131 | $140B | GestionDegivrageKiPreheater | 1 | uint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 5132 | $140C | GestionDegivrageSettingPreheater | 1 | sint | 0 | 0 | [5 empty] | Oui
|  |  | 5133 | $140D | GestionDegivrageSablierDegivrage | 1 | uint | 0 | N/A | [5 empty] | Oui
|  |  | 5134 | $140E | SettingPreheater_BCAIBus | 1 | sint | 0 | 0 |  |  |  | °C | 0.01 | Oui
Output PWM
|  |  | 5376 | $1500 | OutputPwmValue | 1 | uint | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | V | 0.01 | Oui
Dry contact
|  |  | 12370 | $3052 | Dry contact state | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Contact Open/1:Contact Close"
|  |  | 12371 | $3053 | Dry contact mode | 1 | uint | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Normaly Open/1:Normaly Close"
|  |  | 12372 | $3054 | Dry contact status | 1 | uint | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 |  |  | Oui | Enum = "0:Normal Position/1:Working Position"
|  |  | 40020 | $9C54 | InstallCodePin | 1 | uint | 3 | N/A | [5 empty] | Oui

## Paramètres
Modbus RTU |  | https://forum.gce-electronics.com/t/communication-modbus-aldes/15834/8?page=2
Vitesse | 9600
Data | 8
Parité | None
Bit d’arret | 1
ID slave | 2

## Privilèges
https://forum.gce-electronics.com/t/modbus-vmc-aldes-inspirair-top/18080/15
https://community.jeedom.com/t/vmc-double-flux-inspirair-top-en-modbus/102605/14?page=2
https://www.electronest.fr/demonter/bricolage/inspirair/

## Memory
ESPTOOLPY_FLASHSIZE

## date
814359417 |  | 814320000 | days before stamp | 9425 | days | 2025-10-21 | 2000-01-01
39417
seconds
2025 | y
10 | m
21 | d
10 | h | 36000
56 | m | 3360
57 | s | 57
300